津南区人民政府办公室关于

对天津市津南区桦子足疗馆等2家单位

存在重大火灾隐患进行挂牌督办的通知

各街镇，各有关单位：

2023年5月31日，区消防救援支队监督人员依法对天津市津南区桦子足疗馆进行消防安全抽查，发现该单位存在下列火灾隐患：该单位为公共娱乐场所，未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》8.4.1第8项之规定。依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.6条，直接判定天津市津南区桦子足疗馆为重大火灾隐患单位。

2023年6月2日，消防支队监督人员依法对天津市津南区康鑫养生服务店进行消防安全抽查，发现该单位存在下列火灾隐患：该场所消防设施应按照娱乐场所设置，但该场所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》第8.4.1条第8项，一旦发生火灾不能及时发现容易造成大量人员伤亡。依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）的相关规定，直接判定天津市津南区康鑫养生服务店为重大火灾隐患单位。

为全面落实各项整改措施，进一步加强对重大火灾隐患的治理力度，区人民政府决定对天津市津南区桦子足疗馆和天津市津南区康鑫养生服务店2家单位重大火灾隐患进行挂牌督办，由常务副区长杨阳同志牵头督办。

2023年6月21日

（此件主动公开）