2024年2季度津南区生活垃圾焚烧排污单位监测结果

一、监测情况说明

按照《2024年天津市生态环境监测方案》，2季度津南区对天津泰达环保有限公司（天津泰新垃圾发电有限公司）有组织废气进行了监测。

二、监测项目和评价标准

监测项目：颗粒物，氮氧化物，二氧化硫，氯化氢，氨气，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物，一氧化碳，热灼减率。

评价标准：《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 12/1101-2021表1

《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014表1

三、监测结果分析

本季度天津泰达环保有限公司监测数据达标率为100%，（具体详见附表1）。

附表1：2024年2季度天津泰达环保有限公司监测结果

附表1                     2024年2季度天津泰达环保有限公司监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测点 名称 | 监测项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 标准 |  | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 | 浓度限值 （mg/m3） |  |  |
| 津南区 | 天津泰达环保有限公司（天津泰新垃圾发电有限公司） | 2024 | 6 | 18 | 2#垃圾焚烧炉出口（DA002） | 颗粒物 | 3.0 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 DB 12/1101-2021表1 | 10 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 25 |  | 氮氧化物 | 63 |  | 150 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 25 |  | 二氧化硫 | 5 |  | 40 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 氯化氢 | 0.34 |  | 20 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 氨 | 1.98 |  | 8 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 汞及其化合物 | ND |  | 0.02 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 镉、铊及其化合 | 4.8×10-5 |  | 0.03 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 2.31×10-3 |  | 0.3 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 25 |  | 一氧化碳 | 4 |  | 100 | 是 |  |
|  |  | 2024 | 6 | 18 |  | 热灼减率 | 1.6% | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014表1 | ≤5% | 是 |  |

备注：ND表示未检出。 汞的方法检出限是0.1ug/m3,锑的方法检出限,0.02 ug/m3,砷的方法检出限0.2ug/m3, 铅的方法检出限0.2ug/m3, 铬的方法检出限4ug/m3, 钴的方法检出限2ug/m3, 铜的方法检出限0.9ug/m3, 锰的方法检出限2ug/m3, 镍的方法检出限0.9ug/m3, 镉的方法检出限0.008ug/m3, 铊的方法检出限0.008ug/m3。