2025年3季度津南区生活垃圾焚烧排污单位监测结果

一、监测情况说明 

按照《2025年天津市生态环境监测方案》，3季度津南区对天津泰达环保有限公司有组织废气进行了监测。

二、监测项目和评价标准
监测项目：颗粒物，氮氧化物，二氧化硫，氯化氢，氨气，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物，一氧化碳，热灼减率。
评价标准：《生活垃圾焚烧大气污染物控制标准》DB 12/1101-2021表1

          《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014表1
三、监测结果分析
本季度天津泰达环保有限公司监测数据达标率为100%，（具体详见附表1）。

   附表1：2025年3季度天津泰达环保有限公司监测结果
附表1                     2025年3季度天津泰达环保有限公司监测结果
	行政区
	企业名称
	监测年
	监测月
	监测日
	监测点

名称
	监测项目
	排放浓度
(mg/m3)
	标准
	是否达标
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	执行标准
	浓度限值
（mg/m3）
	
	

	津南区
	天津泰达环保有限公司
	2025
	9
	19
	3#垃圾焚烧炉出口
	颗粒物
	2.2
	《生活垃圾焚烧大气污染物控制标准》

DB 12/1101-2021表1
	10
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	氮氧化物
	113
	
	150
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	二氧化硫
	11
	
	40
	是
	

	
	
	2025
	9
	29
	
	氯化氢
	ND
	
	20
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	氨
	2.49
	
	8
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	汞及其化合物
	ND
	
	0.02
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	镉、铊及其化合
	4.2×10-5
	
	0.03
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	0.01252
	
	0.3
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	一氧化碳
	5
	
	100
	是
	

	
	
	2025
	9
	19
	
	热灼减率
	1.4%
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014表1
	≤5%
	是
	


备注：ND表示未检出。 氯化氢的方法检出限是0.2mg/m3，汞的方法检出限是0.1ug/m3,锑的方法检出限,0.02 ug/m3,砷的方法检出限0.2ug/m3, 铅的方法检出限0.2ug/m3, 铬的方法检出限4ug/m3, 钴的方法检出限2ug/m3, 铜的方法检出限0.9ug/m3, 锰的方法检出限2ug/m3, 镍的方法检出限0.9ug/m3, 镉的方法检出限0.008ug/m3, 铊的方法检出限0.008ug/m3。
